期末试卷A答案

- 填空题（每空1分，共20分）

1、枢纽变电所、终端变电所2、直接接地3、线接触、面接触4、六氟化硫断路器、压缩空气断路器5、单相接地短路、两相接地短路6、开路7、绝缘油8、隔离电源、倒闸操作9、并联、空载（开路）10、短路工作状态11、热稳定、动稳定12、内桥接线、外桥接线

- 选择题（每题2分，共20分）

1、C  2、C  3、C  4、A  5、C  6、A  7、A  8、A  9、A  10、B

三、判断题（每题2分，共20分）

1、对2、错3、错4、错5、对6、错7、错8、错9、对10、错

四、名词解释（每题3分，共15分）

1、在电流过零瞬间，介电强度突然出现升高的现象，称为近阴极效应。（3分）

2、将电气设备由一种状态转变到另一种状态的过程所进行的操作被称为倒闸操作。（3分）

3、电气主接线是由多种电气设备通过连接线，按其功能要求组成的接受和分配电能的电路。（3分）

4、标幺值是某些电气量的实际有名值与所选定的同单位基准值之比。（3分）

5、绕组温度每增长6℃，使用年限将缩短一半，此即所谓绝缘老化的6℃规则（3分）

五、简答题（每题5分，共25分）

1、按正常工作条件包括电压、电流、频率、开断电流等选择；按短路条件包括动稳定、热稳定等校验；按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。（5分）

2、电气设备的任何部分与大地之间作良好的电气连接，称为接地。（1分）接地的类型有工作接地、保护接地、重复接地和接零（每种1分，共4分）

3、（1）在电流互感器工作时，其二次侧不得开路（2）电流互感器的二次侧有一端必须接地（3）在连接电流互感器时，要注意其端子的极性（5分）

4、电压互感器二次侧所通过的电流由二次回路阻抗的大小来决定，当二次侧短路时，将产生很大的短路电流，会损坏电压互感器。（5分）

5、单母线、单母分段、单母分段带旁路母线、双母线、双母分段、双母线带旁路母线、一台半断路器接线、变压器-母线组接线。（每种1分，任意写出5种即可，共5分）